**2023年度数字江门网络建设有限公司市直单位A/B类机房消防设备维保项目项目采购需求**

**一、项目概述**

为保证市直相关单位A/B类机房的消防设备正常运作，降低火灾的风险、现对2023年度数字江门网络建设有限公司市直单位A/B类机房消防设备维保项目进行采购工作。

**二、项目主要内容**

①本项目主要是对：住建局15F数字机房、科技局3F数字机房、生态环境局7F数字机房、市府大数据管理中心3F数字机房、市府大数据管理中心1F数字机房、市场监督局数据中心7F数字机房的消防系统进行维修保养，提供系统维护服务；

②消防设备维修保养范围：数字机房内的火灾自动报警系统、气体灭火系统、手提式干粉灭火器、消防灯具等；

③定期对各数字机房的消防系统及消防设备进行巡检。

**三、服务周期**

1、项目工期：自合同签订之日起至2024年1月1日止。

2、项目保修期限：对维保期间所有更换的设备免费保修一年。

1. **服务内容**

①火灾自动报警系统检测技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测内容 | 检测标准 |
| 1 | 火灾报警控制器 | 控制器火警报警、故障报警、电源故障报警、火警优先、打印、记录、联动、复位、消音、隔离、释放等功能正常，在自动状态下，能按预定程序发出联动命令。 |
| 2 | 火灾探测器 | 能正常动作报警，动作灯亮灯，控制器能接收动作报警信号。探测器抽检数量不少于实际安装数量的10%。每个探测器全年至少进行一次动作试验。 |
| 3 | 手动报警按钮 | 能正常动作报警，动作灯亮灯，控制器能接收动作报警信号。抽检数量不少于实际安装数量的10%。每个按钮全年至少进行一次动作试验。 |
| 4 | 火灾显示盘、图形显示器 | 能正确显示报警设备的名称和位置。 |
| 5 | 消防联动控制器、主备用电源 | 联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能正常；主、备电源正常工作，能自动切换；备用电源充、放电正常，工作时间不少于8 小时。 |
| 6 | 火灾警报装置 | 能正常报警，声音清脆响亮 |

②自动气体灭火系统检测技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测内容 | 检测标准 |
| 1 | 主备用电源 | 主、备电源正常工作，能自动切换；备用电源充、放电正常，工作时间不少于8 小时。 |
| 2 | 气体灭火控制器 | 火警报警、故障报警、电源故障报警、火警优先、打印、记录、联动、复位、消音等功能正常，在自动状态下，能按预定程序发出联动命令。 |
| 3 | 紧急启/停按钮 | 能紧急启动气体喷洒，能紧急停止气体喷洒。 |
| 4 | 放气指示灯 | 能正常亮灯。 |
| 5 | 警报装置 | 能正常工作，声音清脆响亮。 |
| 6 | 火灾探测器 | 能产生报警，单一报警不能启动气体喷洒。 |
| 7 | 储气罐及附件 | 压力正常或称重在正常范围内。 |
| 8 | 启动瓶及附件 | 压力正常。 |
| 9 | 灾后排气 | 能正常启动。 |
| 10 | 防火阀、空调联动 | 能联动关闭防火阀和空调。 |

③应急照明、疏散指示标志、消防专用电话及应急广播检测技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测内容 | 检测标准 |
| 1 | 应急照明系统 | 主备用电源能正常切换，备用电源供电时间不少于30 分钟。 |
| 2 | 疏散指示标志 | 指示方向正确，安装牢固；当采用蓄电池作为备用电源时,其应急工作时间应不小于20min，主、备用电源源切换时间不应大于5s。 |
| 3 | 消防专用电话 | 总机能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通信语音清晰。 |
| 4 | 应急广播 | 扬声器外观、扩音机工作状态正常。 |
| 5 | 扬声器 | 能正常工作，声音清脆响亮。 |
| 6 | 功放、录放机及分配盘 | 工作正常。 |
| 7 | 联动控制功能 | 能通过火灾报警联动启动。 |

④防火分隔设施检测技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测内容 | 检测标准 |
| 1 | 防火卷帘及控制装置 | 手动、自动、机械控制等三种控制方式正常，上升下降反馈信号正常，声光报警正常。 |
| 2 | 电动防火阀 | 能通过火灾报警联动关闭 |
| 3 | 防火封堵 | 封堵严实、美观，符合规范要求。 |
| 4 | 门锁 | 无松脱、破损，吸力符号出厂要求，处于正常的工作状态。 |

⑤灭火及救生器材检测技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测内容 | 检测标准 |
| 1 | 灭火器（含悬挂式自动灭火器） | 检查压力正常（应在正常值为1.2MPa）。 |
| 灭火器压力和有效期正常；每年对同批次的灭火器进行随机抽样半年进行灭火、喷射等性能试验。 |
| 灭火剂净重符合厂家的出厂要求，称重在正常范围内。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 机房设备数量服务清单汇总表 |
| 序号 | 维保部位 | 烟感/个 | 温感/个 | 警铃/个 | 警铃按钮/个 | 声光报警器/个 | 报警主机 | 应急灯/个 | 疏散指示/个 | 气体主机 | 放气指示灯/盏 | 启停按钮/个 | 气体喷头/个 | 灭火器 | 备注 |
| 1 | 住建局15F | 4 | 8 |  |  | 1 |  | 4 | 2 | 2台柜机（振兴、万升109kg） |  |  |  |  |  |
| 2 | 科技局3F | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1台（云涛） |  |  | 1台（平安） | 2 | 1 |  | 灭火器2支4kg（1支过期） |  |
| 3 | 生态环境局7F | 7 | 7 |  |  |  | 1台（依爱600/QT） |  | 2 | 2台柜机83kg |  |  |  |  |  |
| 4 | 市府大数据管理中心3F | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2台主机，气瓶4瓶，驱动瓶3瓶 | 1 | 1 | 4 | 1支24kg推车CO2、4支4kg手提CO2 | 3支100kg/100L，1支125kg150L |
| 5 | 市府大数据管理中心1F | 5 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 1台柜机（111kg） |  | 2 | 6 | 4支4kg手提CO2 | 2个机房 |
| 6 | 市场监督局数据中心7F | 7 | 8 |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  |  |  | 4 |  | 1区 |
| 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2区 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1台主机（依爱），2瓶气瓶98kg，1瓶驱动瓶（万升） | 1 | 1 |  | 1支4kg灭火器 | 气瓶间和门外 |

**五、售后及运维要求**

1、服务周期：自合同签订之日起至2024年1月1日止。

2、服务要求及服务响应方案：

在维修保养期内，中选供应商必须根据采购方管理要求做好维护保养工作，应指定专人负责联系沟通，将指定的专门技术人员报采购方备案，并保证随叫随到。发生设备一般报障的，可以由中选供应商用电话协助采购方值班管理人员排除故障，发生重大故障情况的，必须按规定时间到场处理。除不可抗力原因外，中选供应商接到通知后在规定时间内未到现场处理的，造成经济损失或安全责任由中选供应商负责。

在维修保养期间系统发生故障，由中选供应商及时排除。属于因消防器材部件或不可预见的原因，造成采购方消防系统发生故障，确需更换消防器材主要部件，经双方认可同意后，由采购方出资购买需更换的消防器材部件，中选供应商负责无偿安装调试；故障设备更换所需辅材包括电线、线管、线槽等配件由响应人负责。中选供应商每月或每季度对委托维护保养的消防设施系统、消防栓、消防器材等进行维护保养，并根据要求给消防栓贴制式封签，维修保养完毕后，技术员应在《维护保养记录单》上记录签名确认维护检查内容及结果，并经采购方管理人员签字确认。

在维修保养期间，中选供应商必须确保维修保养范围内采购方消防系统的正常、安全运转，同时确保该消防系统符合国家消防安全标准。在维修保养期间或维修保养期届满后，如因中选供应商维修保养工作不到位或维护不当而造成消防系统或其它系统出现问题发生故障或安全事故，中选供应商应负责修复并承担由此产生的费用，如造成采购方损失，中选供应商应承担赔偿责任。

在维护保养检查过程中发现不能解决的问题，应及时向采购方安全保卫部门发出两份书面报告，详述问题所在的解决办法及修复日期。

3、服务响应时间：

对于故障消防设备响应速度一般消防设施故障1小时内响应，20小时内修复完成，核心消防设施故障48小时内处理完成。

4、消防巡检要求

①消防系统：

每月对维修保养范围内火灾自动报警系统的设备进行巡查、检修、维护；

每季度对维修保养范围内火灾自动报警系统的功能进行检测、检查和维修；

每半年对全系统进行一次模拟火灾报警试验及系统联动控制试验，如检查或试验发现问题，应立即进行维修处理。

②消防设备：

每月对维修保养范围内的灭火器材、防毒面具等情况进行检查维护；

每半年对维修保养范围内机房是否保持每20平方米摆置2瓶4公斤ABC干粉灭火器，是否保持维护场所工作人员数50%以上的比例配置防毒面具进行检查。

5、团队要求：

该项目需要技术人员2人及以上组成，且需提供相关的技术证书。

**六、项目预算**

1、本项目的采购预算为人民币2.5万（含税），中选供应商需根据实际成交价提供6%服务增值税专用发票。

2、支付方式：

1.首付款：项目合同签订生效且中选供应商向数字江门网络建设有限公司提供符国家财务规定的发票后，数字江门网络建设有限公司办理付款手续。数字江门网络建设有限公司收到政府拨付资金后的15个工作日内，支付不高于本项目总额30%作为首期款；

2.进度款：经数字江门网络建设有限公司确认项目实际进度，中选供应商可向数字江门网络建设有限公司提供符合国家财务规定的发票和申请付款手续。数字江门网络建设有限公司收到政府拨付资金后的15个工作日内，视实际资金到位情况，向中选供应商支付项目进度款，但整体支付比例不高于项目合同总金额的90%；

3.尾款：项目服务期期满且终验合格，中选供应商向数字江门网络建设有限公司提供符合国家财务规定的发票后，数字江门网络建设有限公司办理申请付款手续。数字江门网络建设有限公司收到政府拨付资金后的15个工日内，将项目合同总金额的余下款项支付给中选供应商。

**七、供应商资格条件**

（一）供应商须具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于采购人和采购机构的独立法人或其他组织，提供**合法有效的营业执照**或其他符合法规的证明性材料，并提供**商事法律关系主体信息最新查询结果**（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“**记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为**”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“**政府采购严重违法失信行为信息记录**”中的禁止参加政府采购活动期间。

（三）本次采购**不接受**联合体参与响应报价。

**八、文件盖章及制作格式**

响应文件份数：**正本一份，电子版一份**（正本需进行装订成册，正本与响应文件的电子版文件U盘或光盘等一起密封，在密封袋上标明项目编号、供应项目名称、供应人名称，密封袋两头封口处均需贴封条。

响应文件封面标明项目编号、供应项目名称、供应人名称，格式有提示签字盖章的地方由供应商的法定代表人/负责人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章，并对响应文件加盖供应商单位骑缝章（加盖骑缝章的为单位公章）。

**九、采购需求技术方案**

供应商应对本项目以上采购需求制作方案，技术方案应包括但不限于以下方面（采购需求的响应、工期计划、售后服务、服务要求等），请在文件格式附件中列明。

**十、确定供应商**

（一）本项目采购方式**简易采购**，综合考虑供应商的商务和技术条件，经评审满足相关要求情况下价格最低者中选（成交）。如有效报价不足3家单位，只有2家单位有效，则根据评审委员会根据响应文件认定2家单位是否有足够竞争性，如有采购继续，否则项目采购失败。

（二）如供应商达不到响应承诺，故意隐瞒或不反映发现问题，拖延或不予解决的，采购人有权终止合同。

（三）供应商若违反合同，采购人有权提前终止合同。

采购人：数字江门网络建设有限公司

2023年2月13日

**附件：1、《采购需求文件领取登记表》**

**2、《授权委托书》**

**3、《响应函》**

**4、《资格审查资料》**

**5、《技术方案》**

**6、《其他资格审查资料》**

**7、《报价一览表》**

**8、合同条款偏离表**

**9、合同模版**

一、采购需求文件领取登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | JYCG2023005 |
| 项目名称 | 2023年度数字江门网络建设有限公司市直单位A/B类机房消防设备维保项目 |
| 申请单位信息 | 单位全称 |  |
| 法人代表 |  |
| 单位地址 |  |
| 邮 编 |  |
| 领取文件联系人 | **第一联系人** | **第二联系人** |
| 联系人姓名 |  |  |
| 固定电话 |  |  |
| 移动电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |
| 申请单位承诺与声明致数字江门网络建设有限公司：一、本公司已认真阅读贵单位本申请项目的采购需求，并完全理解文件的内容。本公司保证严格保密采购过程相关内容，不泄露贵行任何信息。二、本公司保证所递交的《采购需求文件领取登记表》及后续报价文件内容的真实性、有效性。本公司愿意承担虚构信息及伪造文件等有损诚信行为导致的一切不利后果。三、在参加本次采购活动过程中，本公司承诺不做影响正当交易的事情。四、本次采购涉及函件往来时使用本表格上述申请单位信息的联系方式。申请单位名称及加盖公章： 日期：  |

## 二、授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人/负责人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。**（若无授权委托行为，需提供法定代表人/负责人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章）**

 委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人/负责人、委托代理人身份证复印件或扫描件（正反面）并加盖公章。

|  |
| --- |
| 法定代表人/负责人身份证复印件贴于此处**(请务必提供身份证复印件（正反面）)** |

|  |
| --- |
| 受托人身份证复印件贴于此处**(请务必提供身份证复印件（正反面）)** |

注：本授权函格式不允许更改

供应商： （盖单位章）

企业法定代表人/负责人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 三、响应函

数字江门网络建设有限公司：

1．我方已仔细研究了2023年度数字江门网络建设有限公司市直单位A/B类机房消防设备维保项目采购文件的全部内容，现提交响应文件。包括以下内容：

（1）响应函；

（2）营业执照（或事业单位法人证书等）；

（3）采购文件规定及供应商认为需要提供的其他资料。

我方在此声明：

2．我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的响应文件并有权拒绝所有的响应文件。

（3）我方承诺满足本采购文件的相应要求。

（4）我方承诺我方响应文件中递交的文件均为真实、有效的，如有虚假信息，承担相应法律责任。

（5）我方承诺在中选后按采购文件要求提供相应文件供采购方审核。

（6）我方承诺未组成联合体响应本项目的应答。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在任何违反相关法律法规关于供应商资格要求的情形。

5． （其他补充说明）。

注：除补充说明外，本响应函格式不允许更改。

供应商： （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

四、资格审查资料

***请提供相应的资格审查资料，具体要求详见第七条供应商资格条件***

五、技术方案

***请提供相应的技术响应，具体要求详见第九条采购需求技术方案***

六、其他资格审查资料

***供应商认为需要补充的相关资料***

七、报价一览表

项目名称：2023年度数字江门网络建设有限公司市直单位A/B类机房消防设备维保项目

项目编号：JYCG2023005

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 | 含税总价（元人民币） |
| *（小写金额）* |
| *（大写金额）* |

注明

**1.本项目含税报价总价不得超过本项目总含税预算2.5万元，否则作否决评审处理。**

2.报价包含所购买的项目维保服务及相应的授权、税费及所涉及的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。

3.供应商应向采购人提供增值税专用发票（如供应商为非营利性机构，可提供普通发票。）

4.供应商应对采购文件要求报价的所有内容进行报价，未报价部分视为供应商让利或含在其他报价子目中，合同价款不予调整。

5.本项目所填报报价精确到小数点后两位，小数点后两位无论大小均舍去，以供应商所报含税总价来计算价格分。如果文字大写表示的数据与小写数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。

供应商： （加盖公章）

企业法定代表人/负责人或其授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

八、合同条款偏离表

**供应商应按照采购文件要求，对本文件“合同书格式”内容做出全面响应，并填写下表，未在响应表中列出的偏离，视同完全响应、无偏离。**

**★本项目《合同书》中所有条款均为实质性条款，响应供应商如有任何一条不满足，将导致响应被否决。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的合同条款 | 采购文件的合同条款响应 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：**1.若本表为空，则表示响应供应商“全部满足”采购方相应要求。**

**2.即使本表为空，也需在响应文件中提供。**

3.若响应供应商在《合同条款偏离表》中应答“全部满足”，但有额外的负向附加解释或说明，视为对该条款的偏离。

4.如响应供应商提供的点对点响应文件与《合同条款偏离表》中的应答内容不一致，以《合同条款偏离表》中的内容为准。

5.如果“应答情况”为“不满足”或是“部分满足”，请在“采购文件的合同条款”列明具体条款。

九、合同模版

**2023年度数字江门网络建设有限公司**

**市直单位A/B类机房消防设备维保项目**

**采购合同**

建设单位：（以下简称甲方）数字江门网络建设有限公司

承建单位：（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照2023年X月X日2023年度数字江门网络建设有限公司市直单位A/B类机房消防设备维保项目（项目编号：XXXXXXXXX）的采购结果、采购文件、乙方的响应文件及澄清、说明或者补正文件和中选通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：

**第一条 项目的名称、项目总价和项目产品的清单（名称、数量、规格、单价、型号、品牌和技术指标等）**

（一）项目名称：2023年度数字江门网络建设有限公司市直单位A/B类机房消防设备维保项目；

（二）项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何费用。所有款项均以人民币结算，支付方式可为支票、电汇方式。

项目总价为（小写）¥XXX，（大写）人民币XXX；其中不含税金额¥X元，（大写）人民币X，增值税税额¥X元,（大写）人民币X，提供税率为X%的增值税专用发票。

（三）服务内容：

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**第二条 产品的质量要求、售后服务及损害赔偿**

（一）按照采购文件、乙方的响应文件、澄清文件、成交通知书和合同约定的要求执行。

（二）项目的设计和开发中的各项技术功能的实现程度和性能指标应具有安全性、规范性、灵活性及扩展性。

（三）服务要求：

1.乙方须有可随时上门作维修及检测的工程师，设备出现故障时能按照故障等级分类的时间段内上门维修。

2.在本期服务有效期内，乙方须负责免费提供技术咨询及设备维护。

3.乙方负责现场或厂家培训甲方有关人员，直至其掌握操作技术。

（四）如因乙方产品（或服务）自身质量或设计失误等乙方原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。乙方应及时采取措施，尽一切合理的努力来减轻带给甲方的影响及造成的损失。

**第三条 交货和安装**

服务期：自合同签订之日起至2024年1月1日。

1. **货款的结算**

具体结算方式：分期付款

（一）首付款：项目合同签订生效且乙方向甲方提供符合国家财务规定的增值税专用发票后，甲方办理付款手续。甲方收到政府拨付资金后的15个工作日内，视实际资金到位情况，支付不高于本项目总额30%作为首期款；

（二）进度款：经甲方确认项目实际进度，乙方可向甲方提供符合国家财务规定的增值税专用发票和申请付款手续。甲方收到政府拨付资金后的15个工作日内，视实际资金到位情况，向乙方支付项目进度款，但整体支付比例不高于项目合同总金额的90%；

（三）尾款：项目服务期期满且终验合格并经甲方确认，乙方向甲方提供符合国家财务规定的发票后，甲方办理申请付款手续。甲方收到政府拨付资金后的15个工作日内，视资金到位情况，将项目合同总金额的余下款项支付给乙方。

（四）乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，乙方不得以此为由拒绝或延迟履行义务。

（五）乙方指定签字盖章栏中的银行账号为收款账号。

**第五条 验收方式**

（一）验收时间：完成全部服务后进行项目验收。

（二）验收方法：甲方派遣有经验有能力的人员检验产品和工程、服务的质量和指标。

（三）验收标准：按国家、广东省相关政策与最新技术标准与技术规范进行验收；符合采购文件、乙方的响应文件、澄清、说明或者补正文件和成交通知书的要求；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

（四）服务成果包括但不限于：巡检报告、故障处理报告（如没发生故障则不需提供）等。

**第六条 对服务异议的时间和办法**

（一）甲方如果发现服务不合规定的，应在三十日内向乙方提出书面异议。

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理。

**第七条 乙方的违约责任**

（一）乙方不能提供服务的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付合同总价的百分之五作为违约金。

（二）乙方所交服务等不符合合同规定的向甲方偿付合同总价的百分之五作为违约金；乙方应按甲方要求期限内进行整改，如无法整改合格或逾期整改的，甲方有权解除合同。

（三）乙方逾期提供服务的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之一作为违约金，但累计违约金不应超过合同总额的10%。逾期【30】个日历日的，甲方有权解除本合同。

（四）本合同无论因何原因解除、终止，乙方均应向甲方返还已收取但未履行及履行不符合约定部分的款项。

**第八条 甲方的违约责任**

（一）甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付拖欠未付款总额的千分之一作为违约金但累计违约金不应超过合同总额的10%。

（二）甲方违反合同规定拒绝接受服务的，应当承担由此而对乙方造成的直接实际损失。

**第九条 不可抗力**

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

**第十条 争议的解决**

若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。期间所产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）均由败诉方承担。

**第十一条 监督和管理**

（一）甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。

（二）甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

**第十二条 无效合同**

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**第十三条 投诉**

甲方如对乙方所提供的服务提出投诉，经政府采购监督管理部门调查核实，属于有效投诉。有效投诉超过三次的，政府采购监督管理部门可以终止本合同，并取消乙方的中选资格，并按有关规定接受处理。

**第十四条 附则**

（一）本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。每份均具有同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

（本页为签署页）

购货单位（甲方）： 供货单位（乙方）：

法定代表人： 法定代表人/负责人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

签约时间： 年 月 日

签约地点：\_\_

**注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和成交供应商协商确定。**